## Sheet1
DB_Id | DB_Ip | DB_Port | DB_Type | DB_Userid | DB_Userpwd | DB_Name | DB_TableName | Object_Name | Log_Value | LV_Type
1 | 127.0.0.1 | 3306 | 1 | root | 123123 | bems | test | name | log | int
2 | 127.0.0.1 | 3306 | 1 | root | 123123 | bems | test1 | objectname | logvalue | int
3 | 104.155.144.166 | 3306 | 1 | root | 123123 | withus | real_data | Name | Data | int
4
5 | 127.0.0.1 | 5432 | 3 | postgres | 123123 | test | pgtest | objectname | log | int
6 | 127.0.0.1 | 8000 | 1 | root | 123123 | bems | test3 | objectname | logvalue | int
Note on D1: Owner: 00 : MS-SQL 01 : My-SQL 02 : Maria 03 : PostgreSQL 04: Acces 05 : Excel 06 : Text
Note on I1: 유니크한 이름이 저장된 칼럼명

## DATA
Object Name | Object Type | Object Inst Number | Units | Low Limit | High Limit | M_Enable | M_DBNo | DB_ObjectName | DB_R_Scale | DB_R_Offset | DB_W_Scale | DB_W_Offset
ABL3 CDU-1 FAN 상태 | BI | 0 |  | STOP | RUN | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 FAN 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 COMP 상태 | BI | 1 |  | STOP | RUN | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 COMP 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-1 상태 | BI | 2 |  | STOP | RUN | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 C.F-1 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-2 상태 | BI | 3 |  | STOP | RUN | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 C.F-2 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-3 상태 | BI | 4 |  | STOP | RUN | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 C.F-3 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-4 상태 | BI | 5 |  | STOP | RUN | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 C.F-4 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 LP | AI | 6 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 LP | 0.1 | 0 | 10 | 0
ABL3 CDU-1 HP | AI | 7 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 HP | 0.1 | 0 | 10 | 0
ABL3 CDU-1 유압 | AI | 8 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 유압 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 토출온도 | AI | 9 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 토출온도 | 0.1 | 0 | 10 | 0
ABL3 CDU-1 송풍점검 | BI | 10 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 송풍점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 콤프점검 | BI | 11 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 콤프점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저압입력점검 | BI | 12 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 저압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고압입력점검 | BI | 13 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 고압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 INT점검 | BI | 14 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 INT점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일흐름점검 | BI | 15 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 오일흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일레벨점검 | BI | 16 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 오일레벨점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일차압점검 | BI | 17 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 오일차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 역상점검 | BI | 18 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 역상점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF1점검 | BI | 19 |  | 정상 | 경보 | 1 | 1 | ABL3 CDU-1 CF1점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF2점검 | BI | 20 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 CF2점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF3점검 | BI | 21 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 CF3점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF4점검 | BI | 22 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 CF4점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저압불안정경보 | BI | 23 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 저압불안정경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고압점검 | BI | 100 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 고압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 차압점검 | BI | 101 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저압센서점검 | BI | 102 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 저압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고압센서점검 | BI | 103 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 고압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 유압센서점검 | BI | 104 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 유압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 토출센서점검 | BI | 105 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 토출센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 제어센서점검 | BI | 106 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 제어센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일센서점검 | BI | 107 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 오일센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 LP외부센서점검 | BI | 108 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 LP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 HP외부센서점검 | BI | 109 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 HP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 토출고온점검 | BI | 110 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 토출고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일팬점검 | BI | 111 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 오일팬점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저온점검 | BI | 112 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 저온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고온점검 | BI | 113 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 중압점검 | BI | 114 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 중압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 물흐름점검 | BI | 115 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 물흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 116 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 117 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 온도설정 | AO | 118 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 온도설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 온도편차 | AO | 119 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 온도편차 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 응축팬교번설정 | BO | 120 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 응축팬교번설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 인젝션 출력 | MO | 121 |  |  |  | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 인젝션 출력 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 콤프적산시간 | AI | 122 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-1 콤프적산시간 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 FAN 상태 | BI | 200 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 FAN 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 COMP 상태 | BI | 201 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 COMP 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-1 상태 | BI | 202 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 C.F-1 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-2 상태 | BI | 203 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 C.F-2 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-3 상태 | BI | 204 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 C.F-3 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-4 상태 | BI | 205 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 C.F-4 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 LP | AI | 206 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 LP | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 HP | AI | 207 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 HP | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 유압 | AI | 208 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 유압 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 토출온도 | AI | 209 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 토출온도 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 송풍점검 | BI | 210 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 송풍점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 콤프점검 | BI | 211 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 콤프점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저압입력점검 | BI | 212 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 저압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고압입력점검 | BI | 213 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 고압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 INT점검 | BI | 214 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 INT점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일흐름점검 | BI | 215 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 오일흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일레벨점검 | BI | 216 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 오일레벨점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일차압점검 | BI | 217 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 오일차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 역상점검 | BI | 218 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 역상점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF1점검 | BI | 219 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 CF1점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF2점검 | BI | 220 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 CF2점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF3점검 | BI | 221 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 CF3점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF4점검 | BI | 222 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 CF4점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저압불안정경보 | BI | 223 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 저압불안정경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고압점검 | BI | 300 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 고압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 차압점검 | BI | 301 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저압센서점검 | BI | 302 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 저압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고압센서점검 | BI | 303 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 고압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 유압센서점검 | BI | 304 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 유압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 토출센서점검 | BI | 305 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 토출센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 제어센서점검 | BI | 306 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 제어센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일센서점검 | BI | 307 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 오일센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 LP외부센서점검 | BI | 308 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 LP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 HP외부센서점검 | BI | 309 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 HP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 토출고온점검 | BI | 310 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 토출고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일팬점검 | BI | 311 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 오일팬점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저온점검 | BI | 312 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 저온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고온점검 | BI | 313 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 중압점검 | BI | 314 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 중압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 물흐름점검 | BI | 315 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 물흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 316 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 317 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 온도설정 | AO | 318 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 온도설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 온도편차 | AO | 319 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 온도편차 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 응축팬교번설정 | BO | 320 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 응축팬교번설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 인젝션 출력 | MO | 321 |  |  |  | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 인젝션 출력 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 콤프적산시간 | AI | 322 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-2 콤프적산시간 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 FAN 상태 | BI | 400 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 FAN 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 COMP 상태 | BI | 401 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 COMP 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-1 상태 | BI | 402 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 C.F-1 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-2 상태 | BI | 403 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 C.F-2 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-3 상태 | BI | 404 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 C.F-3 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-4 상태 | BI | 405 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 C.F-4 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 LP | AI | 406 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 LP | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 HP | AI | 407 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 HP | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 유압 | AI | 408 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 유압 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 토출온도 | AI | 409 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 토출온도 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 송풍점검 | BI | 410 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 송풍점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 콤프점검 | BI | 411 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 콤프점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저압입력점검 | BI | 412 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 저압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고압입력점검 | BI | 413 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 고압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 INT점검 | BI | 414 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 INT점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일흐름점검 | BI | 415 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 오일흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일레벨점검 | BI | 416 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 오일레벨점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일차압점검 | BI | 417 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 오일차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 역상점검 | BI | 418 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 역상점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF1점검 | BI | 419 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 CF1점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF2점검 | BI | 420 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 CF2점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF3점검 | BI | 421 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 CF3점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF4점검 | BI | 422 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 CF4점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저압불안정경보 | BI | 423 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 저압불안정경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고압점검 | BI | 500 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 고압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 차압점검 | BI | 501 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저압센서점검 | BI | 502 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 저압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고압센서점검 | BI | 503 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 고압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 유압센서점검 | BI | 504 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 유압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 토출센서점검 | BI | 505 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 토출센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 제어센서점검 | BI | 506 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 제어센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일센서점검 | BI | 507 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 오일센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 LP외부센서점검 | BI | 508 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 LP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 HP외부센서점검 | BI | 509 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 HP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 토출고온점검 | BI | 510 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 토출고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일팬점검 | BI | 511 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 오일팬점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저온점검 | BI | 512 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 저온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고온점검 | BI | 513 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 중압점검 | BI | 514 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 중압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 물흐름점검 | BI | 515 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 물흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 516 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 517 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 온도설정 | AO | 518 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 온도설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 온도편차 | AO | 519 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 온도편차 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 응축팬교번설정 | BO | 520 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 응축팬교번설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 인젝션 출력 | MO | 521 |  |  |  | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 인젝션 출력 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 콤프적산시간 | AI | 522 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-3 콤프적산시간 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 FAN 상태 | BI | 600 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 FAN 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 COMP 상태 | BI | 601 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 COMP 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-1 상태 | BI | 602 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 C.F-1 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-2 상태 | BI | 603 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 C.F-2 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-3 상태 | BI | 604 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 C.F-3 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-4 상태 | BI | 605 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 C.F-4 상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 LP | AI | 606 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 LP | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 HP | AI | 607 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 HP | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 유압 | AI | 608 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 유압 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 토출온도 | AI | 609 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 토출온도 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 송풍점검 | BI | 610 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 송풍점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 콤프점검 | BI | 611 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 콤프점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저압입력점검 | BI | 612 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 저압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고압입력점검 | BI | 613 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 고압입력점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 INT점검 | BI | 614 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 INT점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일흐름점검 | BI | 615 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 오일흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일레벨점검 | BI | 616 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 오일레벨점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일차압점검 | BI | 617 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 오일차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 역상점검 | BI | 618 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 역상점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF1점검 | BI | 619 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 CF1점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF2점검 | BI | 620 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 CF2점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF3점검 | BI | 621 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 CF3점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF4점검 | BI | 622 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 CF4점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저압불안정경보 | BI | 623 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 저압불안정경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고압점검 | BI | 700 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 고압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 차압점검 | BI | 701 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 차압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저압센서점검 | BI | 702 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 저압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고압센서점검 | BI | 703 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 고압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 유압센서점검 | BI | 704 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 유압센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 토출센서점검 | BI | 705 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 토출센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 제어센서점검 | BI | 706 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 제어센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일센서점검 | BI | 707 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 오일센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 LP외부센서점검 | BI | 708 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 LP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 HP외부센서점검 | BI | 709 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 HP외부센서점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 토출고온점검 | BI | 710 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 토출고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일팬점검 | BI | 711 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 오일팬점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저온점검 | BI | 712 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 저온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고온점검 | BI | 713 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 고온점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 중압점검 | BI | 714 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 중압점검 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 물흐름점검 | BI | 715 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 물흐름점검 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 716 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
예비 | BI | 717 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 예비 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 온도설정 | AO | 718 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 온도설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 온도편차 | AO | 719 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 온도편차 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 응축팬교번설정 | BO | 720 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 응축팬교번설정 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 인젝션 출력 | MO | 721 |  |  |  | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 인젝션 출력 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 콤프적산시간 | AI | 722 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | ABL3 CDU-4 콤프적산시간 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_송풍기 경보 | BI | 800 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_송풍기 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_콤프1 경보 | BI | 801 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_콤프1 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_콤프2 경보 | BI | 802 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_콤프2 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_콤프3 경보 | BI | 803 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_콤프3 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_히터 경보 | BI | 804 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_히터 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_역상 경보 | BI | 805 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_역상 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_누수 경보 | BI | 806 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_누수 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_온도센서 경보 | BI | 807 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_온도센서 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_저온경보 | BI | 808 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_저온경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_고온 경보 | BI | 809 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_1_고온 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_난방상태 | BI | 810 |  | OFF | ON | 1 | 4 | ABL3_재열_1_난방상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_전원 | BO | 811 |  | OFF | ON | 1 | 4 | ABL3_재열_1_전원 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_송풍기 경보 | BI | 900 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_송풍기 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_콤프1 경보 | BI | 901 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_콤프1 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_콤프2 경보 | BI | 902 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_콤프2 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_콤프3 경보 | BI | 903 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_콤프3 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_히터 경보 | BI | 904 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_히터 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_역상 경보 | BI | 905 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_역상 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_누수 경보 | BI | 906 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_누수 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_온도센서 경보 | BI | 907 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_온도센서 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_저온경보 | BI | 908 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_저온경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_고온 경보 | BI | 909 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | ABL3_재열_2_고온 경보 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_난방상태 | BI | 910 |  | OFF | ON | 1 | 4 | ABL3_재열_2_난방상태 | 1 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_전원 | BO | 911 |  | OFF | ON | 1 | 4 | ABL3_재열_2_전원 | 1 | 0 | 1 | 0
Note on B1: OBJECT TYPE: AI/AO/ACC BI/BO MI/MO/MV
Note on C1: OBJ INSTANCE NO: [ISSNO][MIDNO][PIDNO] - ISSNO ; 0-239 - MIDNO ; 0-31 - PIDNO ; 0-23
Note on G1: DB연동 [Point Enable] 0 : Disable 1 : Enable (Default)
Note on H1: DataBase No[DB_NO] 0 : 할당없음 (Default) 1~99 : DB 번호
Note on I1: DB연동[ObjectName] 상대방 이름
Note on J1: DB연동[Read Scale] Point Value = Point Value * Scale Value (Default : 1.0)
Note on K1: DB연동[Read Offset] Point Value = Point Value + Offset Value (Default : 0.0)
Note on L1: DB[Write Scale] Write Value = Write Value * Scale Value (Default : 1.0) Read와 반대
Note on M1: DB[Write Offset] Write Value = Write Value + Offset Value (Default : 0.0) Read와 반대