## Channel
id | name | com_type | ip_address | port | period | wait_time | active
1 | room1 | tcp/ip | 192.168.0.11 | 502 | 200 | 200 | 1
2 | room2 | tcp/ip | 192.168.0.10 | 502 | 200 | 200 | 1
3 | room3 | tcp/ip | 192.168.0.8 | 502 | 200 | 200 | 1
4 | room4 | tcp/ip | 192.168.0.18 | 502 | 200 | 200 | 0
5 | room5 | tcp/ip | 192.168.0.30 | 502 | 200 | 200 | 1
6 | room6 | tcp/ip | 192.168.0.25 | 502 | 200 | 200 | 1
7 | test | tcp/ip | 192.168.0.18 | 502 | 200 | 200 | 1
8 | test2 | tcp/ip | 192.168.0.19 | 502 | 200 | 200 | 1
9 | local | tcp/ip | 172.20.10.3 | 502 | 200 | 200 | 1
Note on A1: auto increment
Note on B1: unique

## Frame
id | name | channel_id | function_code | device_address | start_address | read_byte | active
1 | 센서1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1
2 | 센서2 | 4 | 3 | 1 | 500 | 10 | 1
3 | 센서3 | 4 | 3 | 1 | 100 | 10 | 1
4 | 센서4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1
5 | 센서5 | 4 | 3 | 1 | 200 | 8 | 0
6 | 센서6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
7 | 센서7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1
8 | 센서8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1
9 | 센서9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1
10 | 센서10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
11 | 센서11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
12 | 센서12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
13 | 센서13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
14 | 센서14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
15 | 센서15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
16 | 센서16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
17 | 센서17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
18 | 센서18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
19 | 센서19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
20 | 센서20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
Note on H1: 0 : 실행하지 않음 1 : 실행함

## DATA
ObjectName | ObjectType | id | Units | Low Limit | High Limit | M_Enable | M_IP | M_Channel | M_Func | M_Addr | M_OffsetBit | M_DatType | M_R_Scale | M_R_Offset | M_W_IP | M_W_ID | M_W_FC | M_W_Addr | M_W_DatType | M_W_Scale | M_W_Offset
ABL3 CDU-1 FAN 상태 | BI | 0 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 9 | 4 | 211 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 COMP 상태 | BI | 1 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 9 | 4 | 211 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-1 상태 | BI | 2 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 9 | 4 | 213 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-2 상태 | BI | 3 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 9 | 4 | 213 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-3 상태 | BI | 4 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 9 | 4 | 213 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 C.F-4 상태 | BI | 5 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 9 | 4 | 213 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 LP | AI | 6 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 9 | 4 | 218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 HP | AI | 7 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 9 | 4 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 유압 | AI | 8 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 9 | 4 | 223 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 토출온도 | AI | 9 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 9 | 4 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 송풍점검 | BI | 10 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 콤프점검 | BI | 11 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저압입력점검 | BI | 12 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고압입력점검 | BI | 13 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 INT점검 | BI | 14 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일흐름점검 | BI | 15 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일레벨점검 | BI | 16 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일차압점검 | BI | 17 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 역상점검 | BI | 18 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF1점검 | BI | 19 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF2점검 | BI | 20 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF3점검 | BI | 21 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 CF4점검 | BI | 22 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저압불안정경보 | BI | 23 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고압점검 | BI | 100 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 차압점검 | BI | 101 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 246 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저압센서점검 | BI | 102 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고압센서점검 | BI | 103 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 유압센서점검 | BI | 104 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 토출센서점검 | BI | 105 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 제어센서점검 | BI | 106 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일센서점검 | BI | 107 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 LP외부센서점검 | BI | 108 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 HP외부센서점검 | BI | 109 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 토출고온점검 | BI | 110 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 오일팬점검 | BI | 111 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 저온점검 | BI | 112 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 고온점검 | BI | 113 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 중압점검 | BI | 114 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 물흐름점검 | BI | 115 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 1 | 4 | 247 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 온도설정 | AO | 118 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 13 | 4 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40256 | 40256 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 온도편차 | AO | 119 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 13 | 4 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40257 | 40257 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 응축팬교번설정 | BO | 120 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | 13 | 4 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40267 | 40267 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 인젝션 출력 | MO | 121 |  |  |  | 1 | 4 | 13 | 4 | 286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40286 | 40286 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-1 콤프적산시간 | AI | 122 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | 17 | 4 | 366 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 FAN 상태 | BI | 200 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 10 | 4 | 211 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 COMP 상태 | BI | 201 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 10 | 4 | 211 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-1 상태 | BI | 202 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 10 | 4 | 213 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-2 상태 | BI | 203 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 10 | 4 | 213 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-3 상태 | BI | 204 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 10 | 4 | 213 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 C.F-4 상태 | BI | 205 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 10 | 4 | 213 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 LP | AI | 206 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 10 | 4 | 218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 HP | AI | 207 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 10 | 4 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 유압 | AI | 208 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 10 | 4 | 223 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 토출온도 | AI | 209 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 10 | 4 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 송풍점검 | BI | 210 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 콤프점검 | BI | 211 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저압입력점검 | BI | 212 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고압입력점검 | BI | 213 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 INT점검 | BI | 214 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일흐름점검 | BI | 215 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일레벨점검 | BI | 216 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일차압점검 | BI | 217 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 역상점검 | BI | 218 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF1점검 | BI | 219 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF2점검 | BI | 220 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF3점검 | BI | 221 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 CF4점검 | BI | 222 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저압불안정경보 | BI | 223 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고압점검 | BI | 300 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 차압점검 | BI | 301 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 246 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저압센서점검 | BI | 302 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고압센서점검 | BI | 303 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 유압센서점검 | BI | 304 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 토출센서점검 | BI | 305 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 제어센서점검 | BI | 306 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일센서점검 | BI | 307 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 LP외부센서점검 | BI | 308 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 HP외부센서점검 | BI | 309 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 토출고온점검 | BI | 310 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 오일팬점검 | BI | 311 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 저온점검 | BI | 312 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 고온점검 | BI | 313 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 중압점검 | BI | 314 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 물흐름점검 | BI | 315 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
예비3 | BI | 316 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
예비4 | BI | 317 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 2 | 4 | 247 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 온도설정 | AO | 318 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 14 | 4 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40256 | 40256 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 온도편차 | AO | 319 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 14 | 4 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40257 | 40257 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 응축팬교번설정 | BO | 320 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | 14 | 4 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40267 | 40267 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 인젝션 출력 | MO | 321 |  |  |  | 1 | 4 | 14 | 4 | 286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40286 | 40286 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-2 콤프적산시간 | AI | 322 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | 18 | 4 | 366 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 FAN 상태 | BI | 400 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 11 | 4 | 211 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 COMP 상태 | BI | 401 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 11 | 4 | 211 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-1 상태 | BI | 402 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 11 | 4 | 213 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-2 상태 | BI | 403 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 11 | 4 | 213 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-3 상태 | BI | 404 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 11 | 4 | 213 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 C.F-4 상태 | BI | 405 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 11 | 4 | 213 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 LP | AI | 406 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 11 | 4 | 218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 HP | AI | 407 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 11 | 4 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 유압 | AI | 408 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 11 | 4 | 223 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 토출온도 | AI | 409 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 11 | 4 | 40224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 송풍점검 | BI | 410 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 콤프점검 | BI | 411 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저압입력점검 | BI | 412 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고압입력점검 | BI | 413 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 INT점검 | BI | 414 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일흐름점검 | BI | 415 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일레벨점검 | BI | 416 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일차압점검 | BI | 417 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 역상점검 | BI | 418 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF1점검 | BI | 419 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF2점검 | BI | 420 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF3점검 | BI | 421 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 CF4점검 | BI | 422 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저압불안정경보 | BI | 423 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고압점검 | BI | 500 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 차압점검 | BI | 501 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40246 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저압센서점검 | BI | 502 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고압센서점검 | BI | 503 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 유압센서점검 | BI | 504 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 토출센서점검 | BI | 505 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 제어센서점검 | BI | 506 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일센서점검 | BI | 507 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 LP외부센서점검 | BI | 508 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 HP외부센서점검 | BI | 509 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 토출고온점검 | BI | 510 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 오일팬점검 | BI | 511 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 저온점검 | BI | 512 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 고온점검 | BI | 513 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 중압점검 | BI | 514 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 물흐름점검 | BI | 515 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
예비5 | BI | 516 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
예비6 | BI | 517 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40247 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 온도설정 | AO | 518 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 15 | 4 | 40256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40256 | 40256 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 온도편차 | AO | 519 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 15 | 4 | 40257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40257 | 40257 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 응축팬교번설정 | BO | 520 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | 15 | 4 | 40267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40267 | 40267 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 인젝션 출력 | MO | 521 |  |  |  | 1 | 4 | 15 | 4 | 40286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 40286 | 40286 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-3 콤프적산시간 | AI | 522 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | 19 | 4 | 40366 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 FAN 상태 | BI | 600 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 12 | 4 | 40211 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 COMP 상태 | BI | 601 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 12 | 4 | 40211 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-1 상태 | BI | 602 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 12 | 4 | 40213 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-2 상태 | BI | 603 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 12 | 4 | 40213 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-3 상태 | BI | 604 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 12 | 4 | 40213 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 C.F-4 상태 | BI | 605 |  | STOP | RUN | 1 | 4 | 12 | 4 | 40213 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 LP | AI | 606 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 12 | 4 | 40218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 HP | AI | 607 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 12 | 4 | 40219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 유압 | AI | 608 | Bar | -999999999 | 999999999 | 1 | 4 | 12 | 4 | 40223 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 토출온도 | AI | 609 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 12 | 4 | 40224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 송풍점검 | BI | 610 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 콤프점검 | BI | 611 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저압입력점검 | BI | 612 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고압입력점검 | BI | 613 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 INT점검 | BI | 614 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일흐름점검 | BI | 615 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일레벨점검 | BI | 616 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일차압점검 | BI | 617 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 역상점검 | BI | 618 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF1점검 | BI | 619 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF2점검 | BI | 620 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF3점검 | BI | 621 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 CF4점검 | BI | 622 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저압불안정경보 | BI | 623 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고압점검 | BI | 700 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 차압점검 | BI | 701 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40246 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저압센서점검 | BI | 702 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고압센서점검 | BI | 703 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 유압센서점검 | BI | 704 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 토출센서점검 | BI | 705 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 제어센서점검 | BI | 706 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일센서점검 | BI | 707 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 LP외부센서점검 | BI | 708 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 HP외부센서점검 | BI | 709 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 토출고온점검 | BI | 710 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 오일팬점검 | BI | 711 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 저온점검 | BI | 712 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 고온점검 | BI | 713 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 중압점검 | BI | 714 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 물흐름점검 | BI | 715 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
예비1 | BI | 716 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
예비2 | BI | 717 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40247 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 온도설정 | AO | 718 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 16 | 4 | 40256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40256 | 40256 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 온도편차 | AO | 719 | ℃ | -50 | 150 | 1 | 4 | 16 | 4 | 40257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40257 | 40257 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 응축팬교번설정 | BO | 720 |  | 순차운전 | 적산교번 | 1 | 4 | 16 | 4 | 40267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40267 | 40267 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 인젝션 출력 | MO | 721 |  |  |  | 1 | 4 | 16 | 4 | 40286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40286 | 40286 | 0 | 1 | 0
ABL3 CDU-4 콤프적산시간 | AI | 722 | H | 0 | 999999999 | 1 | 4 | 20 | 4 | 40366 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_송풍기 경보 | BI | 800 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_콤프1 경보 | BI | 801 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_콤프2 경보 | BI | 802 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_콤프3 경보 | BI | 803 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_히터 경보 | BI | 804 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_역상 경보 | BI | 805 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_누수 경보 | BI | 806 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_온도센서 경보 | BI | 807 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_저온경보 | BI | 808 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_고온 경보 | BI | 809 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 5 | 4 | 40249 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_난방상태 | BI | 810 |  | OFF | ON | 1 | 4 | 5 | 4 | 40248 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_1_전원 | BO | 811 |  | OFF | ON | 1 | 4 | 7 | 4 | 40248 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 40248 | 40248 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_송풍기 경보 | BI | 900 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_콤프1 경보 | BI | 901 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_콤프2 경보 | BI | 902 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_콤프3 경보 | BI | 903 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_히터 경보 | BI | 904 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_역상 경보 | BI | 905 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_누수 경보 | BI | 906 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_온도센서 경보 | BI | 907 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_저온경보 | BI | 908 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_고온 경보 | BI | 909 |  | 정상 | 경보 | 1 | 4 | 6 | 4 | 40249 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_난방상태 | BI | 910 |  | OFF | ON | 1 | 4 | 6 | 4 | 40248 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ABL3_재열_2_전원 | BO | 911 |  | OFF | ON | 1 | 4 | 8 | 4 | 40248 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40248 | 40248 | 0 | 1 | 0
Note on B1: OBJECT TYPE: AI/AO/ACC BI/BO MI/MO/MV
Note on C1: OBJ INSTANCE NO: [ISSNO][MIDNO][PIDNO] - ISSNO ; 0-239 - MIDNO ; 0-31 - PIDNO ; 0-23
Note on G1: MODBUS/TCP [Point Enable] 0 : Disable 1 : Enable (Default)
Note on H1: MODBUS/TCP-IP [Read Modbus IP] 0 : 할당없음 (Default) 1~99 : 통신 채널 번호
Note on I1: MODBUS/TCP [Read Modbus Channel] 0 : 할당없음 (Default) 1~64 : 통신 프레임 번호
Note on J1: MODBUS/TCP [Read Modbus Funcl] 00 : Read Coils 01 : Read Discrete Input 03 : Read Holding Registers 04 : Read Input Registers
Note on K1: MODBUS/TCP [Read Modbus X Ref Address] 0 : 할당없음 1~9999 : 모드버스 X 주소번지 (십진법)
Note on L1: MODBUS/TCP [Read Bit Offset] 0~15 : 비트 옵셋 위치 (Default:0) 현재 관제점 시작 메모리 위치에서 비트 옵셋 위치 (데이터 타입이 bit 형일 경우에만 의미 있음)
Note on M1: MODBUS/TCP [Read Data Type] 00 : Uint16-AB 01 : Int16 02 : Int32-AB CD 03 : Int32-CD AB 04 : Int32-BA DC 05 : Int32-DC BA 06 : Float-AB CD 07 : Float-CD AB 08 : Float-BA DC 09 : Float-DC BA 10 : Double-AB CD EF GH 11 : Double-GH EF CD AB 12 : Double-BA DC FE HG 13 : Double-HG FE DC BA 14 : 1bit value (0/1)
Note on N1: MODBUS/TCP [Read Scale] Point Value = Point Value * Scale Value (Default : 1.0)
Note on O1: MODBUS/TCP [Read Offset] Point Value = Point Value + Offset Value (Default : 0.0)
Note on P1: MODBUS/TCP [Write Channel] MODSetup 채널번호 : 1~100 (디폴트0)
Note on Q1: MODBUS/TCP [Write Device ID] MODSetup 쓰기장치번호 : 1~255 (디폴트 : 0)
Note on R1: MODBUS/TCP [Write Func Addr] 05 : Write Single coil (AO) 06 : Write Single Register(BO)
Note on S1: MODBUS/TCP [Write Point Addr] MODSetup 관제점주소 (Coil) 1~9999 (Default) 0
Note on T1: MODBUS/TCP [Read Data Type] 00 : Uint16-AB 01 : Int16 02 : Int32-AB CD 03 : Int32-CD AB 04 : Int32-BA DC 05 : Int32-DC BA 06 : Float-AB CD 07 : Float-CD AB 08 : Float-BA DC 09 : Float-DC BA 10 : Double-AB CD EF GH 11 : Double-GH EF CD AB 12 : Double-BA DC FE HG 13 : Double-HG FE DC BA 14 : 1bit value (0/1)
Note on U1: MODBUS/TCP [Write Scale] Write Value = Write Value * Scale Value (Default : 1.0)
Note on V1: MODBUS/TCP [Write Offset] Write Value = Write Value + Offset Value (Default : 0.0)

## help
Tag Type
화재
조명
전력량
온도
시스템에어컨
습도
수도량
pm25
pm10
이산화탄소